## Full 1
ICF030 | U | Fan-coil de sostre, sistema de dos tubs, amb descàrrega directa.
Fan-coil horitzontal de sostre amb descàrrega directa, Genia Fan SD 5-015 NC "SAUNIER DUVAL", comandament a distància digital Honeywell, per cable, vàlvula de 3 vies, SD 5-3VW C. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42fts046a |  | U | Fan-coil horitzontal de sostre amb descàrrega directa, Genia Fan SD 5-015 NC "SAUNIER DUVAL", potència frigorífica a velocitat màxima 1,5 kW, potència frigorífica sensible a velocitat màxima 1,14 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura d'entrada de l'aigua 7°C, salt tèrmic 5°C), potència calorífica a velocitat màxima 1,57 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura d'entrada de l'aigua 50°C), de 3 velocitats, cabal d'aigua en refrigeració 0,21 m³/h, cabal d'aire a velocitat màxima 255 m³/h, dimensions 790x200x495 mm, pes 18 kg. | 1 | 465 | 465
mt42fts500a |  | U | Vàlvula de 3 vies, SD 5-3VW C, "SAUNIER DUVAL", amb actuador i tubs de connexió. | 1 | 250 | 250
mt42fts505a |  | U | Comandament a distància digital Honeywell, per cable, "SAUNIER DUVAL", per a instal·lació superficial en paret, amb ajust de temperatura, mode de funcionament (apagat/fred/calor) i velocitat del ventilador (baixa/mitja/alta). | 1 | 130 | 130
mt35aia090aa |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 5 | 1.23 | 6.15
mt35cun020a |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | 10 | 0.41 | 4.1
mt37sve010c |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". | 2 | 7.3 | 14.6
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 869.85
2 |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 4.032 | 29.34 | 118.3
mo104 |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 4.032 | 25.25 | 101.81
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 220.11
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1089.96 | 21.8
Cost de manteniment decennal: 311,29€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 1111.76