## Full 1
ICF040 | U | Fan-coil vertical de terra, sistema de dos tubs.
Fan-coil vertical de terra amb envoltant, Genia Fan SD 5-015 NC "SAUNIER DUVAL", control per integrar alfan-coil vertical de terra SD 5-NC, vàlvula de 3 vies, SD 5-3VW C, peus de recolzament. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42fts046d |  | U | Fan-coil vertical de terra amb envoltant, Genia Fan SD 5-015 NC "SAUNIER DUVAL", potència frigorífica a velocitat màxima 1,5 kW, potència frigorífica sensible a velocitat màxima 1,14 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura d'entrada de l'aigua 7°C, salt tèrmic 5°C), potència calorífica a velocitat màxima 1,57 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura d'entrada de l'aigua 50°C), de 3 velocitats, cabal d'aigua en refrigeració 0,21 m³/h, cabal d'aire a velocitat màxima 255 m³/h, dimensions 790x495x200 mm, pes 18 kg. | 1 | 465 | 465
mt42fts500a |  | U | Vàlvula de 3 vies, SD 5-3VW C, "SAUNIER DUVAL", amb actuador i tubs de connexió. | 1 | 250 | 250
mt42fts508a |  | U | Peus de recolzament, "SAUNIER DUVAL", per a fan-coil vertical de terra. | 1 | 40 | 40
mt42fts501a |  | U | Control per integrar alfan-coil vertical de terra SD 5-NC, "SAUNIER DUVAL". | 1 | 80 | 80
mt37sve010c |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". | 2 | 7.3 | 14.6
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 849.6
2 |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 4.032 | 29.34 | 118.3
mo104 |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 4.032 | 25.25 | 101.81
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 220.11
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1069.71 | 21.39
Cost de manteniment decennal: 305,51€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 1091.1