## Full 1
ICV042 | U | Equip aire-aigua, bomba de calor aerotèrmica, per a calefacció i refrigeració.
Equip aire-aigua, bomba de calor aerotèrmica, per a calefacció i refrigeració, Genia Air Max 4 "SAUNIER DUVAL", compost d'unitat exterior bomba de calor reversible HA 4-6 O B3 230V, potència calorífica nominal de 5,5 kW (temperatura seca d'entrada de l'aire: 7°C, temperatura de sortida de l'aigua: 35°C, salt tèrmic: 5°C), potència frigorífica nominal de 5 kW (temperatura seca d'entrada de l'aire: 35°C, temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), EER 3,37, COP 4,8, potència sonora de 51 dBA, de 765x450x1100 mm, per a gas R-290, alimentació monofàsica a 230 V, comunicació a dos fils a través del protocol Ebus, mòdul hidràulic HE 9-6 WB, dimensions 720x440x350 mm, pes 20 kg, i centraleta de control MiPro Sense Radio (SRC 720f), via ràdio, amb control des de smartphone o tablet mitjançant aplicació per IOS (iPhone i iPad) i Android, regulació de la temperatura d'impulsió per corba de calefacció i sonda de temperatura exterior, possibilitat de gestió d'una instal·lació amb diversos generadors d'energia i diversos circuits o zones de calefacció amb mòduls addicionals i programació de la climatització mitjançant esquemes predefinits utilitzant un assistent de configuració. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42bcs003aa |  |  | U | Equip aire-aigua, bomba de calor aerotèrmica, per a calefacció i refrigeració, Genia Air Max 4 "SAUNIER DUVAL", compost d'unitat exterior bomba de calor reversible HA 4-6 O B3 230V, potència calorífica nominal de 5,5 kW (temperatura seca d'entrada de l'aire: 7°C, temperatura de sortida de l'aigua: 35°C, salt tèrmic: 5°C), potència frigorífica nominal de 5 kW (temperatura seca d'entrada de l'aire: 35°C, temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), EER 3,37, COP 4,8, potència sonora de 51 dBA, de 765x450x1100 mm, per a gas R-290, alimentació monofàsica a 230 V, comunicació a dos fils a través del protocol Ebus, mòdul hidràulic HE 9-6 WB, dimensions 720x440x350 mm, pes 20 kg, i centraleta de control MiPro Sense Radio (SRC 720f), via ràdio, amb control des de smartphone o tablet mitjançant aplicació per IOS (iPhone i iPad) i Android, regulació de la temperatura d'impulsió per corba de calefacció i sonda de temperatura exterior, possibilitat de gestió d'una instal·lació amb diversos generadors d'energia i diversos circuits o zones de calefacció amb mòduls addicionals i programació de la climatització mitjançant esquemes predefinits utilitzant un assistent de configuració. | 1 | 9735 | 9735
mt37sve010d |  |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". | 2 | 12.15 | 24.3
mt42bcs005a |  |  | U | Kit d'amortidors antivibració de terra, "SAUNIER DUVAL". | 1 | 120 | 120
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 9879.3
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 2.611 | 29.34 | 76.61
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 2.611 | 25.25 | 65.93
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 142.54
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 10021.8 | 200.44
Cost de manteniment decennal: 6.542,26€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 10222.3